## Zámečnické výrobky
| Zámečnické výrobky |  |  | Nem.Na Homolce - obj. 005/2.NP – Angio 1+2 - výměna technologie- projekt
OZN. | SCHÉMA | ROZMĚRY [MM] | POPIS | TECHN. NORMA | POČET KUSŮ |  | KOVÁNÍ | ZASKLENÍ | BARVA NÁTĚRU | ZÁRUBEŇ/obložka |  | POZNÁMKA
[5 empty] | PODL | CELK |  |  |  | TECHN. NORMA | BARVA NÁTĚRU
2.NP
Z01 |  | světlý průchod 1500 x 2100, prosklená stěna cca2400/2100 | Prosklená AL stěna s posuvnými dveřmi - s elektrickým pojezdem,dvojkřídlé -obě křídla na jedné straně, levé, prosklené, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka(osa 770mm nad podlahou), | atyp. | 2 | 2 | zámek vložkový | křídla a dolní díl-Connex, mat - sítotisk | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech tří stran otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | bezdotykové spínače 2x, u vstupu do oddělení kódový zámek, obložka v barvě dveří bezpečnostní senzor
Z01a |  | světlý průchod 1500 x 2100, prosklená stěna cca2400/2100 (stávající nadpraží!!) | Prosklená AL stěna s posuvnými dveřmi - s elektrickým pojezdem,dvojkřídlé -obě křídla na jedné straně, levé, prosklené, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka(osa 770mm nad podlahou), | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový | křídla a dolní díl-Connex, mat - sítotisk | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech tří stran otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | bezdotykový spínač , u vstupu do oddělení kódový zámek, obložka v barvě dveří bezpečnostní senzor
Z2 |  | světlý průchod 700 x 2000, do stavebního otvoru cca 800/2000 | Hliníkové posuvné dveře s ručním pojezdem, jednokřídlé pravé, prosklené, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka(osa 770mm nad podlahou), možnost zajištění krajních poloh. | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový západka |  | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech tří stran otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | obložka v barvě dveří západka s možností otevření z chodby (dveře do šatny pacientů)
Z3 |  | světlý průchod 1500 x 2000, do stavebního otvoru cca 1500/2000 | Hliníkové posuvné dveře s elektrickým pojezdem, jednokřídlé pravé, prosklené, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový | Connex, mat - sítotisk | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech 3 stran otvoru v příčce (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | 2x bezdotykový spínač obložka v barvě dveří bezpečnostní senzor
Z4/L |  | světlý průchod 800 x 2000, do stavebního otvoru cca 900/2000 | Hliníkové posuvné dveře s ručním pojezdem, jednokřídlé pravé, prosklené, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), možnost zajištění krajních poloh. | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový | Connex, mat- sítotisk | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech 3 stran otvoru v příčce (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | obložka v barvě dveří ,
Z4/P |  | světlý průchod 800 x 2000, do stavebního otvoru cca 900/2000 | Hliníkové posuvné dveře s ručním pojezdem, jednokřídlé pravé, plné, vodor.paždík ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), možnost zajištění krajních poloh. | atyp. | 1 | 1 | západka | Connex, mat- sítotisk | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech tří stran otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | obložka v barvě dveří , západka s možností otevření z chodby (dveře na WC)
Z5 |  | stávající dveře cca 2400/2100 | stávající dveře s elektrickým posunem |  | 1 | 1 |  |  | střední bronz |  | střední bronz | demontáž a zpětná montáž křídla, bezdotykový spínač (náhrada stávajících loketních)
Z6/P |  | 1100 x 1970 | Kovové otočné dveře na el. pohon, jednokřídlé pravé hladké, s průzorem, s olověným plechem tl.2 mm, acrovyn ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), ovládání vně a zevniř, řešení detailů a přesahů křídel - bez radiačních mostů "bezpečnostní lišta" | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový | okénko z olovnatého skla tl.10mm (ekvival. 2 mmPb), rozměr skla 600/300mm, pevné, čiré zaskl., na sředu křídla, osa okénka 1600mm nad podlahou | Komaxit RAL 9003 bílá | zesílená | Komaxit RAL 9003 bílá | při realizaci posoudit možnost využití stávající zárubně bezdotekové spínače 3x, bezpečnostní senzor- lišta, oboustranně okopný plech-nerez,výška 200mm
Z07/P |  | světlý průchod 1500 x 2000, do stavebního otvoru cca 1500/2000 | Kovové posuvné dveře s elektrickým pojezdem,dvojkřídlé, hladké plné, s průzorem, s olověným plechem tl.2 mm, acrovyn ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), možnost zajištění krajních poloh, řešení detailů a přesahů křídel - bez radiačních mostů "bezpečnostní lišta" | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový | okénko z olovnatého skla tl.10mm (ekvival. 2mmPb), rozměr skla 600/300mm, pevné, čiré zaskl.na sředu křídla, osa okénka 1600mm nad podlahou | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka všech tří stran otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | bezdotykový spínač 3x, oboustranně okopný plech-nerez,výška 200mm,
Z08 |  | světlý průchod 1400 x 2000, do stavebního otvoru cca 1600/2000 | Kovové posuvné dveře s mechanickým pojezdem,dvojkřídlé, hladké plné, s olověným plechem tl.2mm, acrovyn ve výši dorazu lůžka (osa 770mm nad podlahou), možnost zajištění krajních poloh, řešení detailů a přesahů křídel - bez radiačních mostů | atyp. | 1 | 1 | zámek vložkový |  | Komaxit RAL 9003 bílá | atyp.- Al.plech. obložka na všech třech stranách otvoru (jako zárubeň), bez prahu | Komaxit RAL 9003 bílá | obložka v barvě dveří
Z09/L |  | stávající dveře | stávající dveře s mechanickým posunem |  | 1 | 1 |  |  | střední bronz |  |  | demontáž a zpětná montáž křídla
Z10 |  |  | ZRUŠENO
Z11 |  |  | ZRUŠENO
Z 12 |  | 200x 120 celková délka cca 9m | Kabelový kanál s odnímatelným víkem celkem 171,3kg | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz výkres č. + projekt zdravotnické technologie zaslepení a zabetonování rušených kanálů, v části trasy nový kryt stávajícío kanálku
Z 13 |  | jackel L 40/40/3 délka 850mm | Pomocná konstrukce pro uložení hydrantu |  | 2 | 3 |  |  | základní
Z14 |  | cca 250 x 100 řš 500mm, délka 4m | plechové koryto pod rozvodem ZT v rozvodně elektro - se spádem k prostupu příčkou do chodby |  | 1 | 1 | [5 empty] | uložené na závěsech ze stropů, alternativně chránička - PVC -1/2 DN 200
Z15 |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení dráhy pro pojezd technologie - spodní hrana v úrovní podhledu - 2900mm | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z16 |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení stínící technologie - spodní hrana v úrovní podhledu - 2900mm | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z17 |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení dráhy pro pojezd technologie - spodní hrana v úrovní podhledu - 2900mm | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z18 |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení stínící technologie - spodní hrana v úrovní podhledu - 2900mm | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z19 |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení průchodky kabelů podhledem | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z19a |  |  | Ocelová konstrukce pro závěšení průchodky kabelů podhledem | atyp. | 1 | 1 | [5 empty] | viz projekt statiky
Z20 |  |  | Válcový zákryt rozvodu kabelů - AL plech, bílý vypalovací lak, průměr cca 350mm, výška 100 mm (bude upřesněno dle skutečného provedení) | atyp. | 1 | 1
Z21 |  |  | Nerez dvířka 300x300 pro přístup k uzávěrům do obezděných jader (počet dle skutečné potřeby) | typ. | 12 | 12 | [5 empty] | umístění koordinovat s nábytkem a pohledově exponovaných místech i se spárořezem
Poznámka :
atypické výrobky před zadáním do výroby zaměřit na stavbě
rozměry stavebních otvorů dveří přizpůsobit dle výrobní dokumentace vybraného dodavatele dveří, udaný čistý průjezd musí být zachován
výrobní dokumentaci dveří odsouhlasit GP
všechny dveře bez prahů
u všech dveří s el posunem zajistit možnost otevření při výpadku proudu a osadit senzory bránící uzavření při výskytu překážky
stávající dřevěné dveře - ověření funkčnosti kování a případně i nový nátěr křídla a zárubně
matné sklo v provedení, které zajistí neprůhlednost (WC, šatna)