Akce : 	Nemocnice Na Homolce,  Roentgenova 5,  151 19   Praha 5

Obj. 005 /2.NP –  Angio 1 a 2 - výměna technologie

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Zak.č.: 	526-2010

Datum:	září 2010

- P R ů V O D N Í     Z P R Á V A

- S O U H R N N Á    T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Vypracoval :   	Architektonický ateliér  Ježková - Jaroš

ing. arch. Jan Jaroš

ing. arch. Pavla Šmejkalová

OBSAH:

A. Průvodní  zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

Úvod

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)	Staveniště,

b) 	Architektonické a dispoziční řešení

c) 	Technické řešení

c. 1.	Stávající stav

c. 2.	Navržené technické řešení.

c.2.1.	Vyvolané úpravy

c.2.2.	Bourání.

c.2.3.	Nový stav.

c.2.4.	Transportní cesta

d) 	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e)	Řešení dopravní infrastruktury a dopravy v klidu

f)	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

g)	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch a komunikací

h) 	Průzkumy

i)	Vytýčení stavby, výškový systém

j)	Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

k)	Vliv stavby na okolní pozemky při provádění stavby a po jejím dokončení

l)	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

2. 		Mechanická odolnost a stabilita

3.  	Požární bezpečnost

4.  	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5.  	Bezpečnost při užívání

6.  	Ochrana proti hluku

7.  	Úspora energie a ochrana tepla

8.  	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

9.  	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10. 	Ochrana obyvatelstva

11. 	Speciální profese

a)	Odvodnění území (kanalizace).

b)	Zásobování vodou.

c)	Zásobování energiemi

c.1.	Elektro

c.2.	Vytápění, rozvody tepla, páry a chladu

c.3.	Plyn

c.4.	Medicinální plyny

c.5.	Vzduchotechnika

c.6.  	Chlazení

c.7	Měření a regulace

d) 	Řešení dopravy

e)	Povrchové úpravy v okolí stavby

f)	Elektronické komunikace

12. 	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

13.  	Etapizace výstavby

14.	Závěrečná poznámka

A .   P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

a .   	Identifikace stavby

a.1.	Název akce :			Nemocnice Na Homolce

Angio 1 + 2 – výměna technologie

2.NP obj.  005

a.2.	Investor :			Nemocnice na Homolce

Roentgenova 2

150 30 Praha 5

IČ:	00023884

DIČ: 	CZ 00023884

odpovědný zástupce:

Ing. Stanislav Adam

provozně technický náměstek

a.3.	Projektant :			Architektonický atelier Ježková - Jaroš

Kmochova 15

150 00  Praha 5

Odpovědný projektant:

Ing.  arch.  Jan  Jaroš

U zeměpisného ústavu 1

160 00 Praha 6

IČO:  10148345

DIČ: CZ  530330274

Autorizace ČKA 1068 (velká autorizace)

Zpracovatelé jednotlivých částí PD :

návrh 	Ing.arch.J.Jaroš 	257 316 324	737 443 999	atelier-jaros@volny.cz

stavební část :	Ing. arch. J. Jaroš	257 316 324	737 443 999	atelier-jaros@volny.cz

vnitřní zařízení	Ing.arch.P.Šmejkalová	257 316 324	atelier-jaros@volny.cz

statika	Ing.L.Samek	321 672 838	603 254 553	lsamek@quick.cz

zdravotnická technologie	T. Václavík	261 198 023	775 638 105

projekty.vaclavik@gmail.com

vzduchotechnika	Ing. Z.Pojman		603 711 408	izp.klima@tiscali.cz

tepelná technika 	P.Pohl	222 586 961	605 904 033	pohl.petr@guick.cz

zdravotní technika	Ing. Voderlindová	222 540 014	603 349 974	voderlind@volny.cz

elektro-silnoproud	P.Dvořák	274 864 463	604 820 913	realkad@volny.cz

elektro-slaboproud	J.Hrubá	222 722 841	724 742 113	hruba@avalon.cz

medicinální plyny	J.Štajer	488 040 369	607 972 847	jiri.stajer@mzliberec.cz

měření a regulace	Ing.I.Krákora 	235 521 221	602 201 423	marcomp@iol.cz

požární bezpečnost	Ing.J.Laurin	241 412 093	604 836 259	jlaurin.laubau@iol.cz

akustika	Ing.J.Novák	224 355 433	603 867 984	josef.novak@akustika.cz

a.4.	Místo stavby : 			Katastrální území Košíře – v areálu nemocnice

a.5.       Základní charakteristika stavby a její účel:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího  oddělení intervenční kardiologie, umožňující realizaci špičkového  angiografického pracoviště. Stávající morálně zastaralá a poměrně poruchová angia budou nahrazena novou technologií, bude zvětšen stávající stacionář a ovladovna  a u vstupu do oddělení umístěny filtry pro přístup  zaměstnanců, pacientů a lůžka. .

Rekonstrukce  se týká  zejména výměny technologie v obou vyšetřovnách . Vyšetřovna A-1 se dispozičně nemění, ve  vyšetřovně A-2, je nově zřízeno havarijní propojení s přilehlou JIP kardio. jejich technického zázemí.

V bezprostřední návaznosti kardiokaterizačního oddělení  je situována koronární jednotka JIP, která bude v dohledné době pravděpodobně rovněž adaptována.

Rekonstrukce je koncipována tak, aby provozy, které v těchto prostorách vzniknou, odpovídaly podmínkám akreditace JCI, které Nemocnice Na Homolce musí splňovat.

Oddělení  tvoří uzavřený provozní a hygienický celek. Propojení s přilehlou JIP bude používáno výhradně v akutních  případech, kdy by v případě prodlení byly ohroženy základní životní funkce pacienta, při běžném provozu nebude toto propojení využíváno.

b.	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích.

Prostory jsou součástí kardiologického oddělení  a  nacházející se ve 2.NP monobloku nemocnice .

c.	Průzkumy

Před zahájením projektových prací byl proveden stavebně technický průzkum části stavby, dotčené rekonstrukcí. Bylo konstatováno, že objekt je  v dobrém stavebně technickém stavu, který nebrání realizaci uvažované stavby.  Stav inženýrských sítí v objektu a kapacity jejich zdrojů umožní realizaci záměru.

V průběhu realizace je však nutné počítat s částečným omezením provozu přilehlé JIP.

d:	Požadavky dotčených orgánů státní správy :

V průběhu přípravných a projektových prací bylo  dispoziční řešení  opakovaně projednáno s hlavní hygieničkou nemocnice MUDr. Vavřinovou a její  připomínky byly zohledněny v předkládané projektové dokumentaci.

e:	Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu platnými normami a vyhláškami, a to zejména s Vyhláškou č. 26 o obecných technických požadavcích na výstavbu v  hlavním městě Praze a s příslušnými hygienickými předpisy.

f:	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu,  územního rozhodnutí apod.

Jedná se o úpravu dispozice stávajících prostor nemocnice a tedy bez dopadu na širší vztahy v dotčeném území.

g:	 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

Realizace stavby není podmíněna realizací jiných opatření v dotčeném území.

h:	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Stavba bude realizována dodavatelsky (firmou s příslušným oprávněním) v dále uvedených předpokládaných lhůtách:

realizace 		(3 měsíce + zprovoznění technologie)

Jedná se o stavbu, bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů. Stavební činnost bude prováděna převážně uvnitř objektu, venkovní  prostor (výhradně v uzavřeném areálu nemocnice) bude využíván pouze v omezeném rozsahu pro zařízení staveniště (stavební buňka) a pro skladování materiálu. Staveništní přípojky vody a elektrické energie budou napojeny (přes podružné měření) na vnitřní rozvody v objektu.

i:	Statistické údaje

Zastavěná plocha 2.NP :	374 m2

Obestavěný prostor 2.NP :	1300 m3

Počet pracovních míst:		18

investiční náklady:  (odhad)	12,5 mil Kč ,

včetně DPH 	15 mil Kč

z toho cca 1,17mil Kč na nábytkové vybavení ( včetně DPH 1,4 mil Kč)

B. Souhrnná technická zpráva

Úvod

Rekonstrukce stávajících angiografických pracovišť a stacionáře  je plánována kardiologickým oddělením v zájmu zvyšování standardů kardiologické péče. Je nutná výměna angiolinek vzhledem k překročení doby životnosti, fyzického opotřebování a s tím spojené jejich neúměrné poruchovosti.

Rekonstrukce je koncipována tak, aby provozy, které v těchto prostorách vzniknou, odpovídaly podmínkám akreditace JCI, které Nemocnice Na Homolce musí splňovat.

Nově rekonstruovaný prostor obsahuje tyto provozy:

- Angiografické vyšetřovny  s ovladovnou

- Stacionář

- Vstupní filtry

- Provozní,skladové a technické zázemí oddělení

Přístup na oddělení je možný pouze přes filtry (zaměstnanci, lůžko, mobilní pacienti). Propojení s přilehlou JIP bude používáno výhradně v akutních  případech, kdy by v případě prodlení byly ohroženy základní životní funkce pacienta, při běžném provozu nebude toto propojení využíváno.

Vyšetřovny angiografického pracoviště slouží k invazivní kardiologické diagnostice nemocných s ischemickou chorobou srdeční včetně vyšetření intrakoronárním ultrazvukem, se získanými chlopenními vadami i vrozenými vadami srdce dospělých. Jsou zde prováděny léčebné kardiologické  intervenční výkony – koronární angioplastiky, včetně přímých koronárních angioplastik u srdečních infarktů, uzávěry defektů septa síní, uzávěry otevřených foramen ovale, uzávěry koronárních fistulí, ale též některé invazivní výkony, vyžadující RTG asistenci – punkce centrálního žilního řečiště,dočasné zevní stimulace, zavádění  balónkové kontrapulsace, zavádění levokomorových podpor. V plánu je zahájení programu zavádění náhrad aortální chlopně perkutánní technikou.

Operační část s vyšetřovnami a ovladovnou (společnou pro obě pracoviště) je z centrální chodby oddělení  přístupná přes přípravnu s umyvárnou lékařů.

Obě katetrizační pracoviště předpokládají režim zachování lokální sterility v oblasti punkce, omezený je režim sterility vzhledem k programu léčby  srdečních infarktů přímou koronární angioplastikou, kdy jsou nemocní přiváženi  na sál přímo z domova či  z ulice.

Vzhledem k rentgenovému záření během diagnostický i léčebných  zákroků musí být místnosti vyšetřoven  opatřeny barytovou  omítkou.

Počet výkonů odhadujeme podle stávajících zákroků na 1000 výkonů ročně.

Stacionář je pracoviště, které slouží k pobytu pacientů  po výkonu. Pacienti jsou vesměs mobilní, v případě jakýchkoliv komplikací budou přeloženi na přilehlou JIP. Ve stacionáři je umístěno plně vybavené pracoviště sestry (s možností akustického signálu do ovladovny)

Pacienti i zaměstnanci se při příchodu na pracoviště ve filtrech převlékají do operačního prádla respektive empíru - jednorázové použití - a při odchodu toto prádlo ukládají do vyhrazených nádob. Ostatní použité prádlo bude ukládáno v kontejneru, umístěném v čistící místnosti.

Podložní mísy (velmi ojedinělé případy) budou rovněž na jedno použití a budou ukládány v tomu účelu určeném uzaviratelném kontejneru.

Ostatní odpad  - v čistící místnosti a na jednotlivých sálech.

Katétry  budou používány jednorázové, jejich likvidace bude provedena do infekčního odpadu dle směrnice NNH Likvidace odpadů..

Čisté prádlo bude ukládáno ve skříních a regálech ve filtrech, ostatní prádlo (podložky a pod) v uzavřených skříních ve skladu či přímo v prostoru vyšetřoven či stacionáře.

Zásobování  čistým prádlem a sterilním materiálem, léky apod., odsun použitého materiálu, odvoz a likvidace odpadů – to vše bude realizováno v souladu se schváleným provozním režimem Nemocnice Na Homolce

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)	Staveniště,

Stavba je umístěna v 2.NP a to u severní  fasády  objektu 005 nemocničního monobloku.

Při rekonstrukci dojde k vybourání příček, k odstranění stávajících vnitřních povrchů, výměně podhledů a k úpravě (změně) vnitřních rozvodů pro napojení nové zdravotnické technologie. Ve strojovně VZT bude  vyměněna  jedna jednotka (přívod a odvod). V jednom případě bude v  1NP  upravena trasa podvěšené  kanalizace.

b) 	Architektonické a dispoziční řešení

Architektonické a dispoziční řešení je navrženo tak, aby v daných prostorách bylo dosaženo optimální řešení po funkční a estetické stránce.

Studie úsporného řešení  je zpracován na základě požadavků objednatele a  uživatele a byla v rozpracovanosti konzultována s  hlavní hygieničkou nemocnice MUDr. Vavřinovou.

Oddělení intervenční kardiologie je přístupné výhradně přes filtry (zaměstnanci, pacienti, lůžko). Ve  stávajícím oddělení jsou ponechány  velikosti obou vyšetřoven a ovladovna je zvětšena a to jednak odbouráním obezdívek stávajících instalačních jader, druhak posunem příčky mezi ní a vyšetřovnou Angia 2. Z Angia 2 je nově  (na úkor skladu přilehlé JIP) navrženo havarijní propojení do JIP.

Na západní fasádě je navržen stacionář  (se čtyřmi lůžky, křesly a  stanovištěm  sestry), DMZ s pracovním stolem pro lékaře a místnost úsekové sestry, přístupná přes DMZ.

Pro zaměstnance jsou určena  stávající WC, která byla v minulosti již rekonstruována a s výjimkou posunu vstupních dveří  jsou bez stavebních zásahů ponechána ve stávajícím stavu.

Přemístění úklidové komory a do závěru centrální chodby umožnilo zvětšení stávající čistící místnosti.

Další provozně technické a skladové  zázemí  je minimalizováno na sklad přístrojů a sklad s přípravnou katétrů. Deficit skladových prostor bude částečně nahrazen  skříněmi v chodbě (E 246a)  před lékařskými pokoji, které budou využity pro skladování materiálu, který nutně nemusí být uložen v prostoru odděleni.

Pro pacienty je nově navrženo WC imobilů (dimenzované a vybavené v souladu s příslušnou vyhláškou)

c. 	Technické řešení

c. 1.	Stávající stav

Podrobný popis stavebně-technického stavu – viz technická zpráva profese arch.-stavební

V prostoru rekonstrukce jsou provedeny rozvody kanalizace, vody, el.silno- a slaboproudu, ÚT,  VZT chlazení a medicinálních plynů.

Podrobněji viz část  této zprávy č.11. Speciální profese, a samostatné přílohy.

Ze stavebně konstrukčního hlediska je objekt v dobrém stavu a bez patrných známek statických poruch.  V obou vyšetřovnách jsou  v současné době umístěny RTG přístroje, zatěžující zejména podlahu. Projekt umisťuje nová RTG zařízení o stejné či nižší hmotnosti, v Angiu 2 do totožné polohy, v Angiu 1 je přístroj o cca 20cm posunut směrem k nosnému průvlaku a z hlediska únosnosti podlahy je tento posun nevýznamný.

c.2.	Navržené technické řešení.

c.2.1	Vyvolané úpravy stávajícího dispozičního a technického řešení v navazujících prostorách :

2.NP - JIP

Redukce velikosti stávajícího skladu pro možnost havarijního propojení mezi vyšetřovnou a JIP. Demontáže a zpětné montáže podhledů pro nové slaboproudých rozvodů. Nová mluvítka a zvonky v JIP

Nové elektricky posuvné dveře do JIP

Přívod slaboproudých rozvodů z místnosti E 218 – nad podhledem v chodbě E202,E217 a E217a.

3.NP – strojovna VZT

Výměna jedné stávající vzduchotechnické jednotky, změna trasy potrubního stávající  rozdělovač topné vody upraven.

Odbourání stávajících betonových základů pod nahrazovanými jednotkami

3.NP – střecha, 2.NP - terasa

Na dvouplášťovou střechu obj.005 bude osazena jedna nová vnější jednotka chlazení (pro stacionář) a na terase (severně od řešeného prostoru ) bude osazena jedna nová vnější jednotka chlazení (pro obsluhovnu)

Akustické posouzení je zpracováno v samostatné příloze PD.

I.NP

Nová podvěšená kanalizace v chodbě, rozvodně MaR (v místnosti v chráničce 	vyspádované do chodby) a strojovně VZT. Tyto úpravy nezasahují do prostoru 	bazénu. V 	kanceláři částečná demontáž stávajícího a montáž nového SDK podhledu, 	vybourání s 	zpětné zazdění obezdívek instalačních jader.

c.2.2.	Bourání.

2.NP

Do nosných konstrukcí není zasahováno.

Bourání dělicích příček, podhledu, podlah, odstranění stávajících bělninových obkladů stěn. Demontáže stávajících zařizovacích předmětů a technologií.  Demontáž  části ocelové konstrukce závěsů monitorů  pod stropem Angia 1 a 2. Vybourání  částí roznášecích rámu pod základ ve vyšetřovnách Angio.

Zúžení či zrušení obezdívek instalačních jader v ovladovně na minimálně možný rozměr.

Bourání podlah je vyznačeno ve výkresové části a to v maximálně předpokládaném rozsahu (dle zkušeností s nekvalitními podlahami v této části objektu). Při realizaci bude rozsah bourání korigován dle skutečného stavu a je možné, že bude menší.

1.NP

Demontáž  či bourání stávajících podhledů v projektem určených místnostech

3.NP – strojovna VZT

vytipované technologické prvky, vybourání prostupů pro nové trubní rozvody chladu a VZT zděnými příčkami vč.akust.obkladu strojovny (Nobamin + dřev.rošt + častolovická plst).

c.2.3.	Nový stav.

Podrobný popis – viz technická zpráva profese arch.-stavební

Nosné konstrukceobjektu

bez zásahů

Příčky - nové příčky zděné z cihel CDm, nová čelní  stěna vyšetřovny  ANGIO 1 z cihel plných na MVC 2,5+ barytová omítka tloušťce po celém obvodě obou vyšetřoven (stávající či doplněná) dle návrhu stínících konstrukcí.

Výplně otvorů – nové dveře dřevěné otevíravé a hliníkové posuvné (elektricky či mechanicky ovládané). Do vyšetřoven s olověnou vložkou. Sávající pozorovací okno do Angia 1, nové do Angia 2 – součást dodávky technologie.

Podhledy  - nové kazetové podhledy , v místnostech se zvýšenými hygienickými nároky omyvatelné. Sádrokartonové podhledy v soc.zázemí.

Fasáda

bez zásahů.

Úpravy povrchů.

Stěny – štuková omítka, malba,  v místnostech se zvýšenými hygienickými nároky  bělninový obklad. V hygienickém zázemí bělninové obklady. Barytové omítky

Podlahy – podlahový povlak vytažený fabionem na stěny, ve vybraných místnostech povlak s elektrostatickou úpravou, sociálních zařízeních dlažba.

Podrobný popis – viz technická zpráva profese arch.-stavební

c.2.4	Transportní cesta technologických zařízení:

Maximální transportní rozměr je 900 x 1900 x 2620(š x v x d), váha 910kg. S ohledem na 	rozměry a váhu je transportní cesta navržena ve dvou variantách.

- z akutního příjmu (B200) na úrovni 2.NP a dále  vnitřními chodbami objektu 003(B201a, B213, B246a,b,c).

- přes terasu severně od staveniště a přes chodbu E260 provizorním otvorem do vyšetřovny A-1 (E257c).

d) 	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je realizována jako stavební úpravy části stávajícího objektu. Vnější vazby se nemění. Veškeré sítě budou napojeny na vnitřní rozvody ve stávajícím objektu.

e)	řešení dopravní infrastruktury a dopravy v klidu

Stavba nevyžaduje změnu dopravního režimu v dané lokalitě.

f)	vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Způsob vytápění, odstraňování odpadu, zásobování se oproti stávajícímu stavu nemění.

g)	řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch a komunikací

Zůstává stávající = bezbariérový vstup do objektu na úrovni 1.NP a 5.NP. Nemocnice Na Homolce, kolaudovaná v 07/89 je jako areál i jako stavba celá řešena z hlediska tělesně postižených osob včetně vybavení sociálními zařízeními jako bezbariérový objekt

h) 	průzkumy

Ve stádiu projektové přípravy provedl projektant prohlídku upravovaných prostor se zaměřením na posouzení stavu jednotlivých prvků. Rovněž byla prověřena možnost napojení na stávající sítě v objektu.

Na základě těchto průzkumů a po dohodě s investorem byl upřesněn rozsah bouracích prací.

i)	vytýčení stavby, výškový systém

Stavba je realizována ve stávajícím objektu a není nutné ji vytyčovat či geodeticky zaměřovat

Doměření stávajícího stavu stavbou dotčené části objektu 005 v měřítku 1 : 50 vypracoval projektant v rozsahu a podrobnostech potřebných pro zpracování projekt.dokumentace. Výkresy stávajícího stavu slouží pro zakreslení bouracích prací.

j)	členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

stavba není dále členěna

k)	vliv stavby na okolní pozemky při provádění stavby a po jejím dokončení

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné zpracovat ”Dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí“ dle zákona 248/2006 sb.

Stavba bude prováděna tradičními technologiemi a při použití běžných stavebních materiálů. Stavební činnost bude prováděna převážně v interiéru. Zařízení staveniště bude v rekonstruovaných prostorách a na části zpevněné plochy u východní fasády objektu.

Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44stavebního zákona. Stavební stroje, umístěné v prostoru stavby, budou umístěny tak, aby nejvyšší hladina akustického tlaku A v nejbližším chráněném prostoru nepřesáhla 65 dB (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.), Stavební činnost bude probíhat výhradně v pracovní dny a to v době od  6:30  do 18:00 hod. Bourací práce budou prováděny ve všední dny po 15:00, o víkendech 8:00-16:00, odvoz suti v uzavřených transportních nádobách, a to výhradně v době, ve které je povoleno bourání.

Dodavatel stavby bude dodržovat opatření, stanovená ve stavebním povolení, která omezují prašnost a hlučnost. Dále bude udržovat čistotu vozidel opouštějících stavbu a mimo povolených záborů stavby nebude provádět žádnou stavební činnost. Stavební firmě bude stavebníkem  jednoznačně určena doba pro provádění hlučných stavebních prací tak, aby nebyla nenarušena činnost  v přilehlých prostorách.

Po dokončení realizace stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Komunální odpad bude odstraňován standardním způsobem, v nemocničním zařízení obvyklým.

l)	způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Zajištění bezpečnosti práce během výstavby je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. Při vlastním prováděním stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, zvláště ČSN 386411, 736005, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prací, prováděných podle tohoto projektu.

Pravidly a předpisy se rozumí především :

ČSN 070621, 730802, 341010, 341390, 360046, 330300, 332320, 018012, 050630, 050610, zákon č.174/68 Sb., zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., vyhl. ČÚBP, ČÚBP č.324/90 Sb. a vyhl.MV ČSR č.37/1986 Sb. a  §15zákona č. 309/2006sb

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je realizována jako rekonstrukce stávajících prostor a to bez zásahů do nosných konstrukcí v objektu. Budou pouze upraveny ocelové konstrukce pro uchycení pojezdových drah monitorů a ve vyšetřovně A-1 přemístěn základový rám pro roznášecí desku RTG.  Transportní cesta vykazuje dostatečnou únosnost a to v obou navržených variantách

Podrobný popis – viz samostatná přílohy PD - statika.

3. Požární bezpečnost

Navržená změna nebude mít vliv na stávající požárně-bezpečnostní řešení stavbou dotčené části objektu 005.

Podrobný popis – viz samostatná přílohy PD – Požárně bezpečnostní řešení

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Realizací stavby nedojde ke změně kvality životního prostředí v dané oblasti.

Stacionář, DMZ a pracoviště úsekové sestry jsou dostatečně osvětlené a s možností přirozeného větrání.

Vyšetřovny  a ovladovna  nemají přirozené osvětlení. Navržené umělé osvětlení bude odpovídat parametrům ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů.

Radiační záření – betonové konstrukce podlahy a stropu zajišťují  vzhledem ke své tloušťce- dostatečnou ochranu, na obvodových příčkách obou vyšetřoven budou provedeny barytové omítky v předepsaných tloušťkách – viz Návrh stínících konstrukcí, zpracovaný odděleně pro každou z vyšetřoven.

5. Bezpečnost při užívání

V oddělení  budou instalována technologická zařízení a elektrické spotřebiče. Tato zařízení smí obsluhovat pouze řádně poučená obsluha a při provozu se musí řídit provozními předpisy (návody k použití).

6. Ochrana proti hluku

Hluk šířený  ze stavební činnosti

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. nesmí imise hluku ze stavební činnosti uvnitř zdravotnického zařízení v provozu překročit v denní době od 7 do 21 hodin limit LAeq = 40 dB. V chráněném venkovním prostoru staveb nesmí být v denní době od 7 do 21 hodin překročen limit LAeq = 65 dB.

Stavba bude prováděna tradičními technologiemi při použití běžných stavebních materiálů (cihly, omítky, pórobeton). Pro práci budou používány prostředky ruční mechanizace (vrtačky, sbíjecí kladiva a podobně) s vlastním zdrojem energie (bez kompresoru). Malá míchačka na přípravu pytlované malty bude umístěna uvnitř dispozice. Podle archívních výsledků měření hluku na stavbách tohoto druhu a velikosti předpokládáme, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A na staveništi nepřekročí hodnotu LAeq = 70 dB. Vzhledem ke skladbě a neprůzvučnosti okolních stavebních konstrukcí je zřejmé, že limit LAeq = 40 dB nebude v chráněných vnitřních prostorech nemocnice hlukem šířeným vzduchem překročen. Výpočet šíření hluku konstrukcemi budovy pro účel porovnání s hygienickým hlukovým limitem není možný, protože nelze dostatečně přesně popsat buzení jednotlivých stavebních konstrukcí vibracemi ruční mechanizace, šíření vlnění konstrukcemi, útlumy na stycích různých konstrukcí ani vyzařování hluku v okolních místnostech. Z archívních výsledků měření v podobných situacích však opět vyplývá, že limit LAeq = 40 dB nebude překročen ani touto složkou hluku.

Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44 stavebního zákona. Používána bude mechanizace a technologie s ohledem na minimalizaci šíření hluku do okolí stavby. V noční době se na stavbě nebude pracovat.

S dodavatelem stavby bude ve smlouvě o dílo stanoven způsob provádění a harmonogram bouracích prací stávajících konstrukcí tak, aby byl vliv hluku na provoz nemocnice minimalizován. Vzhledem k druhům stavebních činností a rozsahu stavby lze předpokládat, že limity hluku ze stavební činnosti nebudou překročeny. Dodavatel musí mít povinnost dodržení limitů zakotveno ve smlouvě, což může být kontrolováno namátkovým měřením.

Hluk ve venkovním prostoru

Posouzení hluku ze vzduchotechnických a chladících zařízení je podrobně zpracováno v samostatné části projektové dokumentace. Hodnoty hluku šířené do venkovního prostoru z dosavadních i nově instalovaných jednotek umístěných na střeše 3. NP a na terase ve 2.NP nepřekročí nejvyšší přípustné hodnoty LAeq = 45 dB v denní době a LAeq = 35 dB v noční době.

Podrobný popis – viz samostatná příloha – akustická studie.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Oddělení se nachází uprostřed centrálně vytápěné budovy. O dalším zateplení svislých a vodorovných obvodových konstrukcí se neuvažuje.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou  č. 369/2001 o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání budov osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je již řešen bezbariérově. Objekt je vybaven dostatečným počtem WC pro imobilní spoluobčany.

9.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba bude realizována  ve 2.nadzemním podlaží – výskyt radonu nebyl posuzován. Další možné škodlivé  vlivy vnějšího prostředí nejsou reálné.

10. Ochrana obyvatelstva

Zařízení CO nejsou navrhována.

11. Speciální profese

V adaptovaných  prostorách budou provedeny nové instalace – elektro-silnoproudu, slaboproudu,EPS, MaR,  vody, kanalizace, chladu,  ÚT, mediplynů a VZT.

a)	Odvodnění území (kanalizace).

Odvod dešťových i splaškových vod z objektu je napojen na areálovou a poté městskou kanalizaci. Stoupací vedení kanalizace se nachází v instalačních jádrech u sloupů.

Nové zařizovací předměty  budou napojeny na stávající rozvody v místnostech. Stávající WC zaměstnanců se nemění.

V 1. NP je nutné upravit trasu  podvěšené kanalizace v kanceláři, chodbě, rozvodně elektro (v chráničce) a strojovně VZT.

Stavebními úpravami nedojde ke zvýšení množství odpadních vod odváděných z objektu.

Podrobněji viz samostatná příloha.

b)	Zásobování vodou.

Areál nemocnice je napojen na městský vodovod. Rozvody studené a teplé vody s cirkulací jsou provedeny z měděných trubek. Stoupací vedení se nachází v instalačních jádrech u sloupů.

Nové zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody v místnostech.

V místnosti stacionář bude pro zvýšení pohledu v místnosti přeložena stávající trasa k obvodu místnosti.

Stávající hydrant bude přemístěn do chodby před vstupem do oddělení.

Dispozičními  úpravami nedojde ke zvýšení spotřeby vody v objektu.

Podrobněji viz samostatná příloha.

c)	Zásobování energiemi

c.1.	elektro silnoproud

Ve všech rekonstruovaných prostorách budou provedeny nové silnoproudé rozvody. Při realizaci bude posouzena možnost využití stávajících osvětlovacích těles

Napojení měněné  jednotky VZT a chlazení na technologické silové rozvody ve strojovnách VZT. Napojení 2 ks nových vnějších jednotek nově osazených SPLITů.

Stávající rozvaděče nebudou měněny, budou pouze upraveny, doplněny o nové dveře a jističe

Podrobněji viz samostatná příloha.

c.2.	Vytápění, rozvody tepla, páry a chladu:

Vytápění - v rámci stavebních úprav dojde pouze k přemístění a záměně stávajících topných těles za nová.

Napojení VZT zařízení

Bude nově napojena pouze jedna jednotka VZT umístěná ve strojovně ve 3.NP (-  zař. P-28) a to  na rozvody topné vody, chladící vody, páry a kondenzátu ve strojovně.Úprava rozdělovačů topné vody a chladu.

Rekonstrukce ostatních stávajících  rozvodů , rozdělovačů a sběračů, čerpadel a dalšího technického vybavení a provádění nových izolací a nátěrů stávajících rozvodů nebudou dle rozhodnutí investora prováděny

Stávající zařízení pro odvod kondenzátu, umístěné v nice v chodbě 2.NP vedle vstupu do filtru bude upraveno – bude ale stavebně odděleno od zbytku niky, ve které bude umístěna skříň.

Podrobněji viz samostatná příloha.

c.3.	Plyn

V dotčených prostorech se nenacházejí rozvody plynu.

c.4.	Medicinální plyny

Projekt řeší rozvody medicinálních plynů v obou vyšetřovnách a ve stacionáři.

Jedná se o rozvody kyslíku, vakua, N2O, a stlačeného vzduchu pro dýchání – vše bude napojeno na stávající rozvody ze stávajících zdrojů v nemocnici.  Ve stacionáři rampy, ve vyšetřovnách Angio stropní tubusy.

Podrobněji viz samostatná příloha.

c.5.	Vzduchotechnika.

Projekt vzduchotechniky řeší doplnění a úpravy vzduchotechnických zařízení a cirkulační chlazení v souvislosti s instalací nové technologie.

Je měněna  jedna jednotka VZT (P+O-28) , která je určená pro ANGIO 2. Strojní zařízení P+O-29 zůstane zachováno.

Podrobněji viz samostatná příloha.

c.6	Chlazení

Provoz zřízení bude celoroční. Stávající kapacity přívodních potrubí jsou dostatečně dimenzované a nebude do nich zasahováno. Pro chlazení místností na západní fasádě, technických místností, ovladovny a serverů jsou použity dvě stávající a dvě nové jednotky SPLIT. Akustické posouzení těchto jednotek je v samostatné příloze PD

Podrobněji viz samostatná příloha- VZT

c.7	Měření a regulace

Projekt automatizovaného systému řízení technologického procesu řeší hlavně řízení provozu vzduchotechnických jednotek.

Podrobněji viz samostatná příloha

c.8	EPS

V adaptovaných prostorách bude realizována EPS v rozsahu dle požadavků Zprávy požárně bezpečnostního řešení

Podrobněji viz samostatná příloha – slaboproudé rozvody

d)	řešení dopravy

Nedochází ke zvýšení počtu vyšetřoven - i nadále budou využívána parkovací místa v areálu nemocnice.

e)	povrchové úpravy v okolí stavby

Stavební práce jsou realizovány výhradně  v interiéru  budovy.

f)	elektronické komunikace

Budou provedeny nové slaboproudé rozvody, respektující požadavky zdravotnické technologie tj. – monitorovací, ovládací a sdělovací systémy (viz projekt zdravotnické technologie. Dále pak standardní rozvody  telefonu, počítačových sítí, místního rozsahu, STA, jednotného času,elektrické požární signalizace, rozvody pro mediplyny a domácího telefonu.

Podrobněji viz samostatná příloha – slaboproudé rozvody, zdravotnická technologie.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

v rekonstruovaných prostorách se s výjimkou zdravotnické technologie nevyskytují

- Závěrečná poznámka:

- Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v projektové dokumentaci

- Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

- Eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží vybraného dodavatele stavby.

- V případě nesrovnalostí  mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:

- projektová dokumentace se skládá z výkresové části , technických zpráv a výkazu výměr. Z hlediska úplnosti projektové dokumentace platí, že pokud je jakýkoliv prvek či práce obsažena alespoň v jedné z těchto částí , pohlíží se na něj  jako na součást dodávky stavební firmy a nemůže být uplatňován dodavatelem stavby jako vícepráce).  Při zpracování nabídky je tedy nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu

- textová určení mají přednost před výkresy

- úpravy povrchů v tabulkách  a textových specifikacích mají přednost  před znázorněním na výkresech

- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy  konstrukčními a TZB v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí. Úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů však musí být zachována

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data  vždy přednost před  dokumentací dřívějšího data.

ing. arch. Jan Jaroš

V Praze, dne 15.9.2010