T A B U L K A     P O D L A H

P 1	-	povlaková krytina + lepidlo bez vodivých účinků	2	mm

-	vyrovnávací stěrka	 0-3	mm

-	vyspravený stávající cementový potěr po odstranění stáv. povlaku	-	mm

- celkem	5	mm

- P 2	-	povlaková krytina + lepidlo bez vodivých účinků	2	mm	-	-	vyrovnávací stěrka	0-3	mm

- -	cementový potěr 	25	mm

- -	stávající bet.podklad po vybourání stáv.dlažby	-	mm

- celkem	30	mm

P 3	-	elektrostatická povlaková podlaha

+ spec.lepidlo s vodivými účinky	2	mm

-	vyrovnávací stěrka	 0-3	mm

-	vyspravený stávající cementový potěr po odstranění stáv. povlaku	-	mm

- celkem	5	mm

- P 4	-	elektrostatická povlaková podlaha

- + spec.lepidlo s vodivými účinky	2	mm

- -	vyrovnávací stěrka	 0-3	mm

- -	cementový potěr 	25	mm

- -	stávající bet.podklad po vybourání stáv.dlažby	-	mm

- celkem	30	mm

P 5	-	keramická dlažba 	8	mm

-	cementový potěr	 22	mm

-	stávající bet.podklad po vybourání stáv.dlažby či podkl.bet.	-	mm

celkem	30	mm

P 6	-	zrušeno

- P 7	-	povlaková krytina + lepidlo bez vodivých účinků	2	mm	-	-	vyrovnávací stěrka	0-3	mm

- -	cementový potěr 	25	mm

- -	betonová mazanina se sítí 	100	mm

- -	separační folie

- -	Orsil P  + separační folie	20	mm

- -	stávající bet.podklad po vybourání stáv.zdvojené podlahy	-	mm

- celkem	150	mm

podlaha řešena jako plovoucí

- P 8	-	zdvojená odnímatelná podlaha

-	výška podlahy (dno prohlubně – horní líc podlah krytiny) – 150mm

-	povrchová úprava povlaková krytina s elektrostatickou úpravou

-	výrobce např. STROJTEX a.s. Dvůr Králové, strojírna 549 89 Meziměstí u Broumova, montáž Praha PROGRES INTERIER SERVIS

-	pružné (plovoucí) osazení konstrukce a desek – stojky na pryžové podložky, desky po obvodě lemovat pruhem akust.izolace.

-	při realizaci posoudit možnost využití stávajících podlah v obou technických místnostech

- zatížení technologií  - max: 300kg (skříň generátoru  o půd.rozměru 800 x 430mm)

POZOR – ve stávající podlaze se pravděpodobně nacházejí trasy kabelů silnoproudu – nosnou konstrukci zdvoj.podlahy nutno těmto trasám přizpůsobit.

Úprava povrchu bet.desky po vybourání stáv.podlahy – stěrka, bezprašný nátěr.

Poznámka :

- Případné drobné výškové nerovnosti při přechodu materiálů čistých podlah řešit přechodovými profily Schlütter.

- Odstranění případně rozdílné nivelety podlah  po vybouraných příčkách (při spojování místností)