Akce : 	Nemocnice Na Homolce,  Roentgenova 5,  151 19   Praha 5

Obj. 005 /2.NP –  Angio 1 a 2 - výměna technologie

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Zak.č.: 	526-2010

Datum:	září 2010

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Vypracoval :   	Architektonický ateliér  Ježková - Jaroš

ing.arch.Jan Jaroš

ing. arch. Pavla Šmejkalová

1.	Výchozí podklady

- DSP z 05/2009 a  studie varianta B (úsporná) z 05/2010 , obojí zpracované  Architektonickým atelierem Ježková-Jaroš

- Smlouva o dílo č. 526-2010

- Konzultační jednání s uživatelem

- Projekt zdravotnické technologie - pan Václavík

- Archivní dokumentace projektanta

- Ověření platnosti projektové dokumentace projektantem a doměření stávajícího stavu některých částí objektu

Zpracovatelé jednotlivých částí PD :

návrh 	Ing.arch.J.Jaroš 	257 316 324	737 443 999	atelier-jaros@volny.cz

stavební část :	Ing. arch. J. Jaroš	257 316 324	737 443 999	atelier-jaros@volny.cz

vnitřní zařízení	Ing.arch.P.Šmejkalová	257 316 324	atelier-jaros@volny.cz

statika	Ing.L.Samek	321 672 838	603 254 553	lsamek@quick.cz

zdravotnická technologie	T. Václavík		775 638 105 	janafosen@volny.cz

vzduchotechnika	Ing. Z.Pojman		603 711 408	izp.klima@tiscali.cz

tepelná technika 	P.Pohl	222 586 961	605 904 033	pohl.petr@guick.cz

zdravotní technika	Ing. Voderlindová	222 540 014	603 349 974	voderlind@volny.cz

elektro-silnoproud	P.Dvořák	274 864 463	604 820 913	realkad@volny.cz

elektro-slaboproud	J.Hrubá	222 722 841	724 742 113	hruba@avalon.cz

medicinální plyny	J.Štajer	488 040 369	607 972 847	jiri.stajer@mzliberec.cz

měření a regulace	Ing.I.Krákora 	235 521 221	602 201 423	marcomp@iol.cz

požární bezpečnost	Ing.J.Laurin	241 412 093	604 836 259	jlaurin.laubau@iol.cz

akustika	Ing.J.Novák	224 355 433	603 867 984	josef.novak@akustika.cz

- Popis stávajícího stavu.

Konstrukční systém dilatačního celku 005/Ia - rámový železobetonový monolitický skelet v modulech 10 x3,6 x 7,2 m v krajních polích u severního a jižního průčelí , 10 x 3,6 x 14,40 ve středním poli. Rozměry sloupů po obvodu objektu400/400, uvnitř objektu 400/800, stropní želbet.deska tl.120 mm. 2.NP má světlou výšku 3630 mm, v místě rámů  2950, výška rámů 680,  tl.podlah 150 mm.

Nad 2.NP – ve3.NP strojovna VZT a dvouplášťová střecha, pod 2.NP – 1.PP prostor bazénu a jeho zázemí.

Fasáda 2.NP - průběžný okenní pás hliníkových oken (okna š.2700mm = 600 otev.+1500 pevné+600 otev.) a meziokenních vložek ALIO Žiar n.Hronom, barva střední bronz, vně parapetní panely prefa železobetonové s kanelurou, uvnitř vyzděné parapety z pórobetonu tl.300mm, zevnitř osazen průběžný parapetní pás z kamenných desek na ocelové pomocné konstrukci.

Příčky - zděné z cihel CDm na maltu MVC - tl. 125 mm, kolem stávající vyšetřovny ANGIA z plných cihel tl.150 mm.

Výplně otvorů - dveře mezi chodbami AL prosklené dvoukřídlé, otevíravé nebo jednokřídlé posuvné, ostatní dveře typové dřevěné hladké plné do typových zárubní.  Do vyš.ANGIA typové dveře s jednostrannou či oboustrannou olověnou vložkou do upravených typových zárubní (zesílení, vevaření vratových závěsů). Mezi ovladovnou a vyšetřovnami  spec.okno z olověného skla.

Vnitřní omítky - štukové, ve vyšetřovnách ANGIO  + obsluhovně barytová omítka, všechna malba pololatex, ve vyšetřovnách  ANGIO a stávající ovladovně keram. bělninový obklad až k podhledu.

Obklady - bělninové 150/150, původní hráškově zelené, v prostorech dotčených rekonstrukcí většinou do výšky podhledu 2400 (2970) mm.

Podlahy - tl.150 mm, podlahová krytina s keramickým soklovým požlábkem či PVC vytažené na stěny. Konstrukce podlah plovoucí. V podlahách se nacházejí zabet. kabelové rozvody silnoproudu. V přípravně pacienta, ovladovně a vyšetřovnách ANGIO  elektrostatická úprava podlahy . V technických místnostech na želbet. desce stropu nad 1.NP osazena pro technologické rozvody zdvojená podlaha STROJTEX celkové výšky 150mm.

Podhledy – lamelové (vyšetřovna angio 1), kazetové, v sociálních zařízeních a skladech uprostřed dispozice sádrokartonové podhledy, většinou ve špatném stavu.

Vnitřní instalace.

V prostoru adaptace jsou dle dostupných informací provedeny rozvody kanalizace, vody, el.silno- a slaboproudu, EPS, medicinálních plynů, ÚT,  VZT.

Mediplyny – stávající rozvody zavedeny do vyšetřoven

Podrobněji viz samostatné přílohy jednotlivých profesí.

3.	Popis stavebních úprav.

a)	Staveniště,

Stavba je umístěna v 2.NP, a to u severní  fasády  objektu 005 nemocničního monobloku.

Při rekonstrukci dojde k vybourání příček, k odstranění stávajících vnitřních povrchů, výměně podhledů a k úpravě (změně) vnitřních rozvodů pro napojení nové zdravotnické technologie. Ve strojovně VZT bude  vyměněna  jedna jednotka (přívod a odvod). V jednom případě bude v  1NP  zvětšena dimenze stávající podvěšené  kanalizace.

Ze stavebně konstrukčního hlediska je objekt v dobrém stavu a bez patrných známek statických poruch.  V obou vyšetřovnách jsou  v současné době umístěny RTG přístroje, zatěžující zejména podlahu. Projekt umisťuje nová RTG zařízení o stejné či nižší hmotnosti, v Angiu 2 do totožné polohy, v Angiu 1 je přístroj o cca 20cm posunut směrem k nosnému průvlaku a z hlediska únosnosti podlahy je tento posun nevýznamný.

b) 	Architektonické a dispoziční řešení

Architektonické a dispoziční řešení je navrženo tak, aby v daných prostorách bylo dosaženo optimální řešení po funkční a estetické stránce.

Projekt  je zpracován na základě Studie úsporného řešení - varianta B, požadavků objednatele a  uživatele a byl v rozpracovanosti opakovaně konzultován konzultována s  hlavní hygieničkou nemocnice MUDr. Vavřinovou.

Oddělení intervenční kardiologie je přístupné výhradně přes filtry (zaměstnanci, pacienti, lůžko). Ve  stávajícím oddělení jsou ponechány  velikosti obou vyšetřoven a ovladovna je zvětšena, a to jednak odbouráním obezdívek stávajících instalačních jader, druhak posunem příčky mezi ní a vyšetřovnou Angia 2. Z Angia 2 je nově  (na úkor skladu přilehlé JIP) navrženo havarijní propojení do JIP (dveře trvale uzamčené, klíč v obsluhovně).

Na západní fasádě je navržen stacionář  (se čtyřmi lůžky, křesly a  stanovištěm  sestry), DMZ s pracovním stolem pro lékaře a místnost úsekové sestry, přístupná přes DMZ.

Pro zaměstnance jsou určena  stávající WC, která byla v minulosti již rekonstruována a s výjimkou posunu vstupních dveří  jsou bez stavebních zásahů ponechána ve stávajícím stavu.

Přemístění úklidové komory a do závěru centrální chodby umožnilo zvětšení stávající čistící místnosti.

Další provozně technické a skladové  zázemí  je minimalizováno na sklad přístrojů a sklad s přípravnou katétrů. Deficit skladových prostor bude částečně nahrazen  skříněmi v chodbě (E 246a)  před lékařskými pokoji, které budou využity pro skladování materiálu, který nutně nemusí být uložen v prostoru odděleni.

Pro pacienty je nově navrženo dostatečně dimenzované  WC  s umývátkem.

c. 	Technické řešení

Bourací práce

Nosné  konstrukce

bez zásahů

Podvěšená ocelová konstrukce

pro pojezdové dráhy stávajících Angií V Angiu 1 kompletně, v Angiu 2 - částečně - podrobně viz statická část PD.

Příčky:

Před zahájením bouracích prací obednit pozorovací okno do vyšetřovny Angio 1.

Bourání dělicích příček při změnách dispozice a pro nové dveřní otvory, podhledů v celém rozsahu dispozice.

Nové otvory ve stávajícím zdivu zajistit ocelovými válcovanými nosníky či betonovými překlady RZP.

Zúžení či zrušení obezdívek instalačních jader na minimálně možný rozměr – zejména v ovladovně – dle dostupné PD nejsou v prostoru jader vedena žádná média – v případě, že tam přeci jen něco bude, tak případné přeložky budou řešeny v rámci AD.

Odstranění stávajících bělninových obkladů stěn.

Vybourání otvoru pro bezkonfliktní přístup na stavbu v příčce (s Barytem tl. 40mm) mezi halou E260 a vyšetřovnou A1.

Podlahy :

technická místnost Angio 2 – celá konstrukce hrubé podlahy – pozor na případné trasy elektro!! (povlaková krytina + 13cm beton + 2cm akustická izolace)

demontáž zdvojené podlahy Strojtex v technické místnosti A1 (uložit)

demontáž zdvojené podlahy Strojtex v technické místnosti A2 (uložit)

ostatní místnosti - povlaková krytina (stržení PVC a přebroušení nerovností   podlahy),  dlažby (dlažba + cca 20mm betonu).

Ve vyšetřovnách bude demontována základová deska stroje (plech 20mm) a částečně odříznuta ztužující konstrukce OK v podlaze. Pro provedení základových desek (1200x1200, 1000x1000) bude vybourána hrubá podlaha (v.150mm) na desku – podrobnosti viz projekt statiky.

Odstranění případně rozdílné nivelety podlah  po vybouraných příčkách (při spojování místností).

Vybourání keramického požlábku s výjimkou části chodby E 246a (před vstupem).

Bourání podlah je vyznačeno ve výkresové části, a to ve standardně  předpokládaném rozsahu. Při realizaci stavby bude rozsah bourání korigován dle skutečného stavu podkladních souvrství. V případě, že stávající beton podlahy nebude vykazovat původně projektované parametry, bude rovněž vybourán a nahrazen novým.

Podhledy:

rastrový podhled včetně závěsného systému

SDK podhled

lamelový podhled

Při realizaci bude posouzena možnost ponechání dodavatelem vytipovaných částí rastru (chodba, přípravna, obsluhovna)..

Ostatní:

Demontáž  ocelové konstrukce závěsů monitorů  pod stropem Angia 1 a části ocelové konstrukce pod stropem Angia 2.

Úpravy podvěšené OK v Angiu 1 v Angiu 2.

Vybourání ocelové základové desky a rámu  ve vyšetřovně A-1 a desky v Angio 2.

Vybourání pozorovacího okna  do angia 2 (sklo uložit)

Demontáž stávající zdravotnické technologie.

Demontáže stávajících zařizovacích předmětů a technologických rozvodů v rek. prostoru.

Demontáž, uložení a zpětná montáž posuvných dveří mezi chodbou a přípravnou.

Demontáž, uložení a zpětná montáž lamelových roletových skříní ve vyšetřovnách.

O použití některých dalších vybouraných dveřních křídel  bude rozhodnuto při realizaci.

Demontáž žaluzií v oknech západní fasády.

1.NP

Demontáž  SDK podhledu v místnostech E 110, E 110b, bourání obezdívek jader pro úpravu kanalizační stoupačky  a zpětné dozdění .

3.NP

– strojovna VZT vytipované technologické prvky, vybourání prostupu podlahou a stěnou  pro nové trubní rozvody chladu a VZT zděnými příčkami vč.akust.obkladu strojovny (Nobamin + dřev.rošt + častolovická plst). Vyboutání určených betonových základků.

Nový stav.

Nosné konstrukce

bez zásahů

## Ocelové konstrukce  pro stropní dráhy technologie

pro přišroubování pojezdových drah technologie a instalačních komplexů. Spodní hrana této konstrukce bude na úrovni 2900mm nad podlahou (=spodní líc podhledu).

Část konstrukce viditelná v úrovni podhledu – nátěr bílý mat.

Ve vyšetřovně  Angio 1 nová, v A 2 upravená (využití stávajících závěsů OK)  - viz statická část PD.

.

Příčky

Nové příčky zděné z cihel CDm (porotherm) tl.125, nová stěna mezi vyšetřovnou ANGIO 2 a ovladovnou  z cihel plných 150 mm na MVC 2,5+ barytová omítka v tloušťkách předepsaných po celém obvodě obou vyšetřoven (stávající či doplněná).

Dozdívky z cihel CDm či CP – dle stávajícího materiálu.

Boční obezdívky jader minimalizovat - provést zmenšení prostoru instal.jádra - dle polohy rozvodu instalací a uzavíracích elementů. U sloupu S 37 přizdívka 50 mm pro umístění zásuvek.

Prostupy v příčkách pro nové rozvody VZT, potrubí VZT při průchodu příčkami z akust.důvodů obalit minerál. plstí a dozdít.

Nadpraží  nad posuvnými dveřmi v chodbách -  SDK  příčka (tl.100, ORSIL 40mm) až ke konstrukci stropu.

Ostění otvorů a všechny neobložené rohy opatřit podomítkovými rohovými profily.

Nová dvířka 30/30, 15/15 nerez do obezděných zděných instalačních jader – umístění dle polohy uzavíracích ventilů. Přesné umístění koordinovat s projektem nábytkového 	vybavení a se spárořezem bělninových obkladů.

Na dozdívkách příček a při úpravách drážek nových rozvodů bude provedena štuková omítka a pokud byl někde použit pórobeton, pak stěrka.

Všechny opravy omítky po rozvodech v obou  vyšetřovnách Angio, výplně zárubní a ostění oken budou v těchto místnostech provedeny též barytovou maltou v celkové předepsané tloušťce.

Výška barytové omítky na podkladu cihla plná o min. tl 150 mm je min 2,4 m, na podkladu cihla děrovaná až ke stropní konstrukci.

Dodavatel stavby sondou ověří, zda obě příčky podél dilatační spáry v ose R,R´ jsou provedeny z plných cihel tlouštky 150mm. V případě že ano, pak není nutní na této stěně provádět barytovou omítku, která je označena na výkrese.

Zazdění staveništního vstupu (vyšetřovna A-1) z plných cihel + barytová omítka v tlouštce min 20mm (ze strany chodby)	.

Barytová omítková směs

Skladbu a tloušťku stávajících konstrukcí je nutno ověřit. U stávající barytové omítky dodavatel stavby ověří  objemovou hmotnost, která nesmí klesnout pod 2.500 kg/m3.

Při zjištění nesrovnalostí   se musí provést nové posouzení stínící konstrukce.

Nové barytové omítky – standard  dtto jako  X-RAY Stop (Rosomac sro, Brno) v tloušťkách dle PD, v místech s konstrukcí příček z plných cihel jen do výšky podhledu, na příčkách z dutinových cihel až ke spodnímu líci stropní konstrukce. Podrobné údaje viz Návrh stínících konstrukcí – VUT Brno- pro každou vyšetřovnu samostatný elaborát.

Výplně otvorů

Nové dveře dřevěné, otevíravé a hliníkové posuvné (elektricky či mechanicky ovládané). Všechny dveře bez prahu , některé   zasklené matným bezpečnostním sklem.

U všech dveří na  elektrický pohon umožnit mechanický posun při výpadku proudu a osadit bezpečnostní čidla.

Vstupní dveře do vyšetřoven Al, s olověnou vložkou, posuvné  či  otevíravé  s okénkem z olovnatého skla (ekvivalent 2,0mm). Dveře  do technických místností rovněž s olověnou vložkou. Zárubně těchto dveří budou mít zesílené vratové závěsy či pojezdy.

Při realizaci bude posouzeno, zda je možné ponechat stávající zárubeň dveří do Angia 1.

Obložky zděných  otvorů (zárubní) všech  posuvných dveří - provést Al obložku kolem celého stavebního otvoru v š.50mm –  jako u zárubní.

Ovládání dveří na el.pohon  bezdotykovým čidlem  - typ dodávaných spinačů a přesné 	umístění odsouhlasit uživatelem. Bezpečnostní senzory.

Je třeba zachovat jednotný tvar a provedení atypických dveří a oken – výběr dodavatele konzultovat s investorem. Výrobní dokumentaci atypických předložit GP k odsouhlasení.

Nátěry nových dveřních křídel a zárubní na chodbě – odstín – dtto - stávající dveře. Uvnitř oddělení dle barevného řešení.

Pozorovací okna z olovnatého skla do ovladovny (1x stávající,1x nové – do stavebního otvoru 1050 x 2400, vp 950mm) - Olovnaté sklo včetně lemovacího ocelového rámečku je součástí dodávky stavby, bude však objednáno u dodavatele zdravotnické technologie. Rámeček bude dodán dodavatelem technologie v předstihu, dodavatel stavby ho osadí a provede oboustranné vnější olištování. Nové olištování bude provedeno i u okna ve vyšetřovně A1.

Osazení  okna  dle detailu v tabulkách zámečnických výrobků. Podle druhu dodaného osazovacího rámečku (v předstihu dodá dodavatel zdravotnické technologie) upřesní GP způsob a materiál  lištování.s tím, že lištování stávajícího i nového pozorovacího  okna by mělo být stejné.

U všech zárubní a oken,  zabudovaných do barytové omítky , je třeba důsledně dbát na kvalitu výplně maltou, případně použít pásy olověného plechu, aby nedocházelo k radiačním mostům.

Podhledy

V celém rozsahu rekonstrukce (s výjimkou stávajících WC zaměstnanců)  budou vyměněny stávající podhledy. Kromě sociálního příslušenství (sádrokartonové podhledy, ve sprchách do vlhka) bude všude osazen kazetový odnímatelný podhled s viditelným rastrem 600/600mm , hladký bílý omyvatelný s hygienickým atestem – např.typ Rockfon Koral. Ve vyšetřovnách  ANGIO , přípravně, ovladovně a stacionáři typ Rockfon Hygienic. s viditelným rastrem 600/600mm či atypických rozměrů – např. z  přířezů desek 600/1200.

Je třeba zachovat přístup ke všem požárním klapkám, regulačním a uzávěrům nad podhledem pro možnost manipulace, revize či výměny jednotlivých dílů, a to i s ohledem na vestavěný nábytek dle VNZ.

Do všech místností s rozvody kyslíku nad podhledem bude do středu kazety osazena alespoň 1 větrací mřížka.

Doplnění kamenného parapetu v  místě vybourání příčky ve stacionáři (ze skladu nemocnice).

Stěny

Stávající příčky – oprava omítek, doplnění štukové omítky po provedení nových rozvodů – 20%

Nové příčky: - štuková či stěrková omítka

malba - celý prostor vymalován – Primalex plus. V místnostech se zvýšenými hygienickými nároky omyvatelná malba (standart Primalex fortissimo).

Obklady – ve vyšetřovnách Angio, hygienickém zázemí a za pracovními linkami bělninové obklady, s plastovými ukončovacími profily.

Bělninové obklady 200x200 mat ve dvou odstínech (šedá, bílá), doplněné barevnými pásy (třetí odstín). Spárování bílé.

Konkrétní výběr barev provede projektant po určení typu podlahoviny investorem.

Pozor na vytažení podlahoviny na stěny (fabion či sokl) – obklady musejí začínat 100 mm od podlahy!!

nárožníky  - Acrovyn, výška 2 400mm

nárazníkové pásy Acrovyn v.200, osa ve výšce dorazu lůžka

Podlahy

Čisté podlahy

Podlahový povlak - (svařované pásy), splňující náročné požadavky na údržbu a trvanlivost pro využití ve zdravotnictví. Ve vybraných místnostech povlaková krytina s antistatickou či elektrostaticky vodivou  uzemněnou úpravou (vnitřní el. odpor v rozsahu 5x 104 – 106 Ohm).

Sokl bude vytažený na stěny do výšky 100mm (použít radiusový klínek), v místnostech s nižšími hygienickými nároky systémová soklová lišta.

V rekonstruovaném prostoru budou použity 3 odstíny podlahoviny (chodba a zázemí, operační blok, zázemí zaměstnanců).

Konkrétní typ požadované podlahy určí dodatečně investor (Noraplan, Marmoleum, Armstrong, Tarkett). Pro kalkulaci ceny použít standard: NORAPLAN- Signa, soklová lišta S1023U nebo náběh H9010.

Keramická dlažba - na  WC+ předsíních, v čistící místnosti a úklidu bude položena nová dlažba 200x200 či 300x300 na koso, protiskluznost R10.

Konkrétní výběr provede projektant po určení typu podlahoviny investorem.

Zdvojená podlaha Strojtex  - v technických  místnostech, s přetaženou elektrostaticky vodivou uzemněnou podlahovinou + bezprašný nátěr betonu mezi podlahami.

Doplnění skladby hrubé plovoucí podlahy ve stávající technické místnosti A2 - celkem 150mm:		20mm orsil P

separační folie

bet mazanina se sítí 130mm

Podrobnosti viz tabulka podlah.

Základy pod technologii

Pod operačními stoly budou v projektu určeném umístění  vybetonovány jejich základové desky ca 1000/1000mm a pod c-rameny 1200/1200mm tlouštky  150mm, z  betonu B25 a lemované profily U 120, přikotvenými k želbet desce podlahy. Viz statika. Přes tyto desky bude přetažena nášlapná vrstva podlahy , vynechaná pouze v ploše montážních desek, které jsou dodávkou technologie.

Podlahový kanál

Do podlah obou vyšetřoven ANGIO a ovladovny bude zabetonován ocelový kabelový kanál 200/80 , (přes odnímatelné šroubované krycí plechy bude přetažen podlahový povlak), který vyústí pod ocelovou základovou deskou technologie. Tato deska bude dodávkou technologie.

Stávající kanály v obou vyšetřovnách budou v maximální možné míře využity a nové kanály na ně budou napojeny. V obou vyšetřovnách bude pro průchod kanálů vyříznut profil U 120, lemující stávající základové desky technologie. V částech kanálů, nyní překrytých základovou deskou, bude po jejím odstranění doplněn nový odnímatelný kryt. Detail uložení krytu bude upřesněn při realizaci.

Pro uložení technologických kabelů je nutná demontáž a zpětná montáž stávajících šroubovaných zákrytů kanálů.

Kanálek i základové desky budou osazeny na úroveň okolního čistého betonového podkladu, po osazení technologie a montáži kabelů bude nalepen podlahový povlak, v trase krycích plechů kanálku vodotěsně zatavený.

Základní nátěr.

Fasáda

bez zásahů.

Základy pro vnější jednotky chlazení

Vedle stěny strojovny VZT a na terase 2.NP budou provedeny celkem 2 betonové základy  v.150mm (vyztužené sítí), vybetonované na stáv.hydroizolaci opatřenou IZOCHRANem či na stávající dlažbě terasy.

Ostatní výrobky

Jedná se mimo jiné i o vnitřní vertikální  žaluzie ve čtyřech oknech západní fasády, plastové žlaby pro kabeláž technologie v prostoru nad podhledem (trasa a provedení bude upřesněno vybraným dodavatelem technologie).

Protipožární ucpávky veškerých prostupů sítí na hranici požárního úseku.

Kotevní prvky tubusů medicinálních plynů ve vyšetřovnách  jsou součástí dodávky medicinálních plynů.

Doplnění  žulového parapetu po vybourání příčky ve stacionáři.

Hrany, rohy a kouty obkladů opatřit lemovacími Schluter profily.

Sanitární vybavení WC a umyvárny (schránky na toal.papír a papír.ručníky, hyg.odpadk.koš, odpadkový koš na pap.ručníky, zásobník na tekuté mýdlo, štětka, zrcadlo do obkladu) dle výběru uživatele a dle standardu běžného v celé nemocnici.

V obou vyšetřovnách jsou ve výklencích zřízeny skříně pro zavěšení katetrů (nadokenní lamelové rolety s vodícími lištami, elektricky ovládané a pás z nerezového plechu s háčky). Tyto skříně bude nutné demontovat (nový obklad stěn) a po provedení obkladů znovu osadit. Případnou výměnu některých částí určí investor.

V Angiu 2 bude do výklenku osazena nová roletová skříň, provedená jako stávající skříně. Je nutné koordinovat s dodávkou interiéru (zákryt horní skříňky rolety, pás s háčky).

Ochrana podlahy proti poškození v části chodeb JIP 10m2 a vhale E 260

Vymezení záboru staveniště – jednostranná SDK příčka (podlaha, bet stropní deska) +  dveře s prachotěsnou úpravou

Poznámka:

koordinace rozvodů sítí a VZT nad podhledem je zpracována na základě archivní projektové dokumentace, skutečné provedení nebylo možné bez omezení provozu oddělení ověřit a je tedy možné, že navržené trasy bude nutné v průběhu výstavby korigovat.

Vyvolané úpravy stávajícího dispozičního a technického řešení v navazujících prostorách :

2.NP - JIP

Redukce velikosti stávajícího skladu pro možnost havarijního propojení mezi vyšetřovnou a JIP. Demontáže a zpětné montáže podhledů pro nové slaboproudých rozvodů. Nová mluvítka a zvonky v JIP.

Nové elektricky posuvné dveře do JIP.

Přívod slaboproudých rozvodů z místnosti E 218 – nad podhledem v chodbě E202,E217 a E217a.

Výměna stávajících krabic elektro - ZIS v místnosti E 273a – 2 lůžka (drážka ve zdivu od podhledu ke krabicím).

3.NP – strojovna VZT

Výměna jedné stávající vzduchotechnické jednotky, změna trasy potrubního vzt, stávající  rozdělovač chladící vody upraven.

Odbourání stávajících betonových základů pod nahrazovanými jednotkami.

3.NP – střecha, 2.NP - terasa

Na dvouplášťovou střechu obj.005 bude osazena jedna nová vnější jednotka chlazení (pro stacionář) a na terase (severně od řešeného prostoru ) bude osazena jedna nová vnější jednotka chlazení (pro obsluhovnu).

Akustické posouzení je zpracováno v samostatné příloze PD.

I.NP

Nová podvěšená kanalizace v chodbě, rozvodně MaR (v místnosti v chráničce 	vyspádované do chodby) a strojovně VZT. Tyto úpravy nezasahují do prostoru bazénu. V 	kanceláři částečná demontáž stávajícího a montáž nového SDK podhledu, vybourání a 	zpětné zazdění obezdívek instalačních jader.

- Závěrečná poznámka:

- Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v projektové dokumentaci

- Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce, je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

- Eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží vybraného dodavatele stavby.

- V případě nesrovnalostí  mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:

- projektová dokumentace se skládá z výkresové části , technických zpráv a výkazu výměr. Z hlediska úplnosti projektové dokumentace platí, že pokud je jakýkoliv prvek či práce obsažena alespoň v jedné z těchto částí , pohlíží se na něj  jako na součást dodávky stavební firmy a nemůže být uplatňován dodavatelem stavby jako vícepráce).  Při zpracování nabídky je tedy nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu

- textová určení mají přednost před výkresy

- úpravy povrchů v tabulkách  a textových specifikacích mají přednost  před znázorněním na výkresech

- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy  konstrukčními a TZB v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí. Úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů však musí být zachována

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data  vždy přednost před  dokumentací dřívějšího data.

ing. arch. Jan Jaroš

V Praze, dne 15.9.2010