## List1
POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PROVEDENÍ A VYBAVENOST VZT JEDNOTEK
pozice umístění |  | jednotka č.1 | jednotka č.2 | jednotka č.3
výpočtové parametry venkovního vzduchu
Praha - léto
teplota venkovního vzduchu |  | + 32°C | + 32°C | + 32°C
entalpie venkovního vzduchu |  | 58 kJ/kg s.v. | 58 kJ/kg s.v. | 58 kJ/kg s.v.
Praha - zima
teplota venkovního vzduchu |  | - 15°C | - 15°C | - 15°C
absolutní vlhkost venk.vzduchu |  | 1,1 g/kg s.v. | 1,1 g/kg s.v. | 1,1 g/kg s.v.
požadovaná teplota přívod.vzduchu do oper.sálů |  | 15 °C | 15 °C
funkce |  | přívod | přívod | přívod
objemový proud |  | 3 600 m3/hod | 3 600 m3/hod | 8 500 m3/hod
rychlost |  | 2,44 m/s | 2,44 m/s | 2,56 m/s
způsob použití |  | standard | standard | standard
místo instalace |  | vnitřní instalace | vnitřní instalace | vnitřní instalace
směr vzduchu |  | horizontální | horizontální | horizontální
provední pláště |  | standard | standard | standard
tloušťka stěny pláště |  | 50 mm | 50 mm | 50 mm
vlastnosti pláště dle |  | prEN 1886 (2007) | prEN 1886 (2007) | prEN 1886 (2007)
mechanická stabilita |  | D2 | D2 | D2
těsnost pláště |  | L2 | L2 | L2
těsnost obtoku filtru |  | F9 | F9 | F9
tepelná izolace |  | T3 | T3 | T3
faktor tepel.mostů |  | TB3 | TB3 | TB3
součinitel prostupu tepla panel.výplní |  | K = 0,57 W/m2K | K = 0,57 W/m2K | K = 0,57 W/m2K
hodnoty vloženého útlumu podle DIN EN 1886
| Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 8000
| dB | 17 21 27 30 31 31 40
komora ohřívače
ohřívák |  | Q=41,1kW,dt=80/60°C mw=1,8m3/hod, dp=1,9kPa, DN32 | Q=41,1kW,dt=80/60°C mw=1,8m3/hod, dp=1,9kPa, DN32 | Q=97,0kW,dt=80/60°C mw=14,3m3/hod, dp=4,0kPa, DN40
médium |  | teplá voda/solanka | teplá voda/solanka | teplá voda/solanka
komora chladiče
chladič |  | Qt=25,4kW,dt=6/12°C mw=3,6 m3/hod, dp=8,0 kPa, DN 32 | Qt=25,4kW,dt=6/12°C mw=3,6 m3/hod, dp=8,0 kPa, DN 32 | Qt=44,5kW,dt=6/12°C mw=6,4 m3/hod, dp=4,3 kPa, DN 50
médium |  | studená voda / solanka ( nemrznoucí směs )
teplota vody |  | 6°C | 6°C | 6°C
komora filtru proti aerosolům |  |  |  | filtrační třída H13 podle EN 1822, rouno ze skleněného mikrovlákna, rám filtru pozinkovaný
délka/šířka/výška v mm |  | 4360/760/1000 | 4360/760/1000 | 5200/1080/1320